## Sheet1
法库县生活饮用水末梢水水质检测结果报表（2022年第一季度）
区县 （市） 名称 | 检测 日期 | 监测点地址 | 细菌总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐 氮（以 N计， mg/L） | 色度 （铂钴 色度单 位） | 浑浊度 （NTU-散 射浊度单 位） | 肉眼可 见物 | pH | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L ） | 总硬度 (以 CaCO3 计， mg/L） | 耗氧量 （CODMn 法，以 O2计，mg/L） | 氯消毒为游离余氯 （mg/L） | 氨氮 （mg/L）
法库县 | 2022.1.4 | 法库县自来水公司 (中学环城路尚书府小区） | 未检出 | 未检出(<1) | 0.31 | 8.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.97 | ＜0.05 | ＜0.05 | 214 | 1.28 | 0.31 | 0.25
法库县 | 2022.1.4 | 法库县自来水公司 （兴法东路第四幼儿园） | 3 | 未检出(<1) | 0.55 | 8.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 242 | 1.12 | 0.29 | 0.26
法库县 | 2022.1.4 | 法库县自来水公司 （吉祥街道法库门大街200号） | 2 | 未检出(<1) | 0.53 | 8.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 328 | 1.28 | 0.26 | 0.27
法库县 | 2022.1.4 | 法库县自来水公司 （边外路28号） | 未检出 | 未检出(<1) | 0.4 | 8.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 58 | 1.04 | 0.23 | 0.22
法库县 | 2022.1.7 | 法库县孟家镇孤树子村 饮水安全工程 | 未检出 | 未检出(<1) | 0.43 | 9.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 216 | 1.28 | — | 0.29
法库县 | 2022.1.7 | 法库县和平乡鲍屯村 饮水安全工程 | 87 | 未检出(<1) | 0.25 | 8.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.97 | ＜0.05 | ＜0.05 | 228 | 1.36 | — | 0.2
法库县 | 2022.1.7 | 法库县柏家沟镇柏家沟村 饮水安全工程 | 52 | 未检出(<1) | 0.31 | 8.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 154 | 1.36 | — | 0.15
法库县 | 2022.1.7 | 法库县法库镇二台子村 饮水安全工程 | 96 | 未检出(<1) | 0.3 | 9.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 308 | 1.24 | — | 0.22
法库县 | 2022.1.11 | 法库县秀水河子镇秀水河子村 饮水安全工程 | 13 | 未检出(<1) | 0.39 | 8.1 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 168 | 1.28 | — | 0.2
法库县 | 2022.1.11 | 法库县叶茂台镇榛子街村 饮水安全工程 | 96 | 未检出(<1) | 0.49 | 7.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 264 | 1.32 | — | 0.19
法库县 | 2022.1.17 | 法库县双台子乡大房申村 饮水安全工程 | 3 | 未检出(<1) | 0.68 | 9.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 120 | 1.2 | — | 0.42
法库县 | 2022.1.17 | 法库县丁家房镇丁家房村 饮水安全工程 | 95 | 未检出(<1) | 0.39 | 8.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 188 | 1.2 | — | 0.31
法库县 | 2022.1.17 | 法库县登士堡镇西登仕堡村 饮水安全工程 | 72 | 未检出(<1) | 0.55 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 292 | 1.08 | — | 0.34
法库县 | 2022.1.10 | 法库县依牛堡子镇依牛堡村 饮水安全工程 | 52 | 未检出(<1) | 0.46 | 6.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 258 | 1.2 | — | 0.15
法库县 | 2022.1.10 | 法库县三面船镇三面船村 饮水安全工程 | 92 | 未检出(<1) | 0.21 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 374 | 1.24 | — | 0.17
法库县 | 2022.1.10 | 法库县大孤家子镇后孤家子村 饮水安全工程 | 86 | 未检出(<1) | 0.31 | 8.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.97 | ＜0.05 | ＜0.05 | 94 | 1.2 | — | 0.19
法库县 | 2022.1.10 | 法库县冯贝堡镇榆树堡村 饮水安全工程 | 89 | 未检出(<1) | 0.57 | 9.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 334 | 1.12 | — | 0.21
法库县 | 2022.1.10 | 法库县十间房镇赵贝堡村 饮水安全工程 | 93 | 未检出(<1) | 0.21 | 9.1 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 162 | 1.12 | — | 0.22
法库县 | 2022.1.7 | 法库县慈恩寺乡慈恩寺村 饮水安全工程 | 83 | 未检出(<1) | 0.65 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | ＜0.05 | 404 | 1.2 | — | 0.22
法库县 | 2022.1.17 | 法库县龙山街道五台子村 饮水安全工程 | 35 | 未检出(<1) | 0.36 | 8.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 262 | 1.12 | — | 0.31
法库县 | 2022.1.5 | 法库县四家子乡四家子村 饮水安全工程 | 20 | 未检出(<1) | 0.28 | 9.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 134 | 1.36 | — | 0.2
法库县 | 2022.1.5 | 法库县卧牛石乡大屯村 饮水安全工程 | 13 | 未检出(<1) | 0.24 | 8.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 236 | 1.28 | — | 0.19
法库县 | 2022.1.5 | 法库县包家屯镇包家屯村 饮水安全工程 | 96 | 未检出(<1) | 0.32 | 9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.95 | ＜0.05 | ＜0.05 | 136 | 1.24 | — | 0.24
单项合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17.4% | 100%
|  | 前4个是城市末梢水，后19个是农村集中式供水末梢水。 |  | 农村水细菌总数限值是＜500 |  |  |  | 城市水细菌总数限值是＜100