## Sheet1
法库县生活饮用水末梢水水质检测结果报表（2022四季度）
区县 （市） 名称 | 检测 日期 | 监测点地址 | 细菌总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 氟化物 （mg/L） | 硝酸盐 氮（以 N计， mg/L） | 色度 （铂钴 色度单 位） | 浑浊度 （NTU-散 射浊度单 位） | 肉眼可 见物 | pH | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L ） | 总硬度 (以 CaCO3 计， mg/L） | 耗氧量 （CODMn 法，以 O2计，mg/L） | 氯消毒为游离余氯 （mg/L） | 氨氮 （mg/L）
法库县 | 2022.10.24 | 法库县自来水公司 (金牛街中贸国际商城2号） | 16 | 未检出(<1) | 0.43 | 8.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 190 | 1.2 | 0.58 | 0.2
法库县 | 2022.10.11 | 法库县自来水公司 （正阳街老国税楼） | 3 | 未检出(<1) | 0.49 | 9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 260 | 1.24 | 0.54 | 0.33
法库县 | 2022.10.24 | 法库县自来水公司 （团结街天阔嘉园丽新超市） | 4 | 未检出(<1) | 0.28 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 214 | 1.08 | 0.52 | 0.21
法库县 | 2022.10.24 | 法库县自来水公司 （边外路30号） | 32 | 未检出(<1) | 0.53 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 220 | 1.12 | 0.48 | 0.24
法库县 | 2022.10.14 | 法库县孟家镇孤树子村 饮水安全工程 | 56 | 未检出(<1) | 0.53 | 8.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 216 | 1.04 | — | 0.35
法库县 | 2022.10.14 | 法库县和平乡鲍屯村 饮水安全工程 | 12 | 未检出(<1) | 0.26 | 8.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 234 | 1.12 | — | 0.29
法库县 | 2022.10.14 | 法库县柏家沟镇柏家沟村 饮水安全工程 | 28 | 未检出(<1) | 0.28 | 8.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 148 | 1.28 | — | 0.24
法库县 | 2022.10.24 | 法库县吉祥街道二台子村 饮水安全工程 | 22 | 未检出(<1) | 0.55 | 9.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.91 | ＜0.05 | ＜0.05 | 314 | 1.28 | — | 0.2
法库县 | 2022.10.20 | 法库县秀水河子镇杨家堡村 饮水安全工程 | 87 | 未检出(<1) | 0.49 | 7.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 136 | 1.12 | — | 0.25
法库县 | 2022.10.20 | 法库县叶茂台镇榛子街村 饮水安全工程 | 42 | 未检出(<1) | 0.44 | 8.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 266 | 1.2 | — | 0.21
法库县 | 2022.10.20 | 法库县双台子乡大房申村 饮水安全工程 | 19 | 未检出(<1) | 0.36 | 8.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 118 | 1.08 | — | 0.18
法库县 | 2022.10.20 | 法库县丁家房镇湾柳街村 饮水安全工程 | 86 | 未检出(<1) | 0.34 | 10.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 352 | 1.28 | — | 0.24
法库县 | 2022.10.24 | 法库县登士堡镇小屯村 饮水安全工程 | 41 | 未检出(<1) | 0.31 | 8.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 252 | 1.28 | — | 0.25
法库县 | 2022.10.17 | 法库县依牛堡子镇祝家堡村 饮水安全工程 | 41 | 未检出(<1) | 0.49 | 8.7 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 210 | 1.04 | — | 0.24
法库县 | 2022.10.17 | 法库县三面船镇三面船村 饮水安全工程 | 84 | 未检出(<1) | 0.37 | 9.9 | <5 | <0.5 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | ＜0.05 | 374 | 1.2 | — | 0.3
法库县 | 2022.10.17 | 法库县大孤家子镇后孤家子村 饮水安全工程 | 65 | 未检出(<1) | 0.25 | 9.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 106 | 1.36 | — | 0.18
法库县 | 2022.10.17 | 法库县冯贝堡镇黄贝堡村东团山子饮水安全工程 | 74 | 未检出(<1) | 0.24 | 9.4 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 310 | 1.28 | — | 0.32
法库县 | 2022.10.17 | 法库县十间房镇小荒地村 饮水安全工程 | 45 | 未检出(<1) | 0.55 | 9.8 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 154 | 1.24 | — | 0.2
法库县 | 2022.10.14 | 法库县慈恩寺乡五家子村 饮水安全工程 | 32 | 未检出(<1) | 0.75 | 8.5 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 264 | 1.16 | — | 0.39
法库县 | 2022.10.20 | 法库县龙山街道新城堡村东新城堡饮水安全工程 | 87 | 未检出(<1) | 0.31 | 9.2 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 152 | 1.12 | — | 0.3
法库县 | 2022.10.11 | 法库县四家子乡四家子村 饮水安全工程 | 27 | 未检出(<1) | 0.39 | 7.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 74 | 1.28 | — | 0.34
法库县 | 2022.10.11 | 法库县卧牛石乡大屯村 饮水安全工程 | 71 | 未检出(<1) | 0.37 | 9.3 | <5 | <0.5 | 无 | 6.94 | ＜0.05 | ＜0.05 | 232 | 1.2 | — | 0.48
法库县 | 2022.10.11 | 法库县包家屯镇包家屯村 饮水安全工程 | 21 | 未检出(<1) | 0.4 | 8.6 | <5 | <0.5 | 无 | 6.93 | ＜0.05 | ＜0.05 | 136 | 1.04 | — | 0.32
单项合格率 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17.4% | 100%
|  | 前4个是城市末梢水，后19个是农村集中式供水末梢水。 |  | 农村水细菌总数限值是＜500 |  |  |  | 城市水细菌总数限值是＜100